ЗАПРЕЩЕНА ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ПРОТОКОЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ИПЫТАНИЯМ

| ООО «Амурстрой Энергия» Свидетельство о регистрации эл. лаборатории Рег. №148 от 24.10.2019г | Заказчик: ООО «Амурстрой Энергия» Объект: ТП-800А Т-2 Адрес: г. Благовещенск Дата проведения измерений: 14.04.2020г. |
| --- | --- |

### ПРОТОКОЛ №148-7-1

### испытания силового трансформатора

| Тип | Заводской номер | Год выпуска | Группа соединения | Номинальное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМГ-630/10-У1 | 3291 | 2013 г. | У/Ун-0 | 10 |

Причина испытаний: Периодические

|  | Испытание трансформаторного масла на диэлектрическую прочность |
| --- | --- |
| Измерение сопротивления изоляции |  | № пробоя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
| Схема измерения | R15 (МОм) | R60 (МОм) | К абсорбции | Испытан напряжением (кВ) | U пробивное (кВ) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Норма: | До заливки В процессе эксплуатации | Uпробивное кВ Uпробивное кВ |
| ВН-НН+корпус | 14706 | 20000 | 1,36 | 25,2 | Вывод: |  |
|  |  |  |  |  | Дата проведения испытания: |  |
| НН-ВН+корпус | 14099 | 18752 | 1,33 | - | Причины взятия пробы: |  |
|  |  |  |  |  | При испытании использовались приборы: | Тип | № прибора | Дата гос.поверки |
| Норма: | Кабс. более1,3 Rиз более 300 Ом |  |  | СКАТ-70М | 7337 | 28.08.2019г |
|  |  |  |  | MI 3152Н | 19290579 | 29.08.2019г. |
| Вывод: | годен |  | MI 3242 | 19331144 | 30.08.2019г |
| Измерения сопротивления обмоток постоянному току (Ом) |
| Обмотка ВН | Ступени переключения | Обмотка НН |  | Вывод: Данные измерения и испытания соответствуют требованиям ПУЭ |
|  | I | II | III | IV | V |  |  |  |
| А-В | 1,363 | 1,326 | 1,283 | 1,241 | 1,211 | а-в | 0,01607 |  |  |
| В-С | 1,370 | 1,325 | 1,281 | 1,239 | 1,204 | в-с | 0,01628 |  |  |
| С-А | 1,370 | 1,329 | 1,280 | 1,243 | 1,207 | а-с | 0,01604 |  |  |
| Норма: Rобм, измеренное на одинаковых ответвлениях разных фаз должно отличаться не более, чем на 2% |  |  |

| Испытания проводили: | Ильин С. П. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Федоров Д. А. |  |
| Начальник электролаборатории: | Пимонов А. Д. |  |